**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению**

 **г. Хабаровска за декабрь 2019г (с 21.11.2019г. по 20.12.2019г)**

 Производственный контроль качества воды в системе централизованного питьевого водоснабжения Хабаровска осуществляет аккредитованная центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода МУП города Хабаровска «Водоканал» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514140, выдан 06 сентября 2016 г.)

 Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в г. Хабаровске разработана в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Средние результаты анализа воды на выходе в сеть за период с 21.11.2019г. по 20.12.2019 г. представлены в таблице.

Начальник ЦХБЛВ О.А. Лягушова

Таблица

**Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 21.11.2019г. по 20.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив\* питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема | п. Красная речка |
|  | Запах  | балл | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Цветность по шкале (Cr-Co) | градус цветности  | 20 (35)\*\* | 4 | 5 | 5 | <1 | 10 |
|  | Мутность | ЕМФ | 2,6 (3,5)\*\* | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,51 |
|  | Водородный показатель | един. pH | 6,0-9,0 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 6,8 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 7 | 1,09 | 0,78 | 0,74 | 1,07 | 0,69 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/Одм³ | 5 | 2,17 | 1,79 | 1,91 | 0,56 | 2,55 |
|  | Железо общее | мг/дм³ | 0,3(1,0)\*\* | <0,05 | <0,05 | 0,074 | <0,05 | 0,28 |
|  | Хлор остаточный активный | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 1,03 | 1,02 | 0,84 | 0,99 | 1,10 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОКБ (общие колиформные бактерии) | КОЕ ОКБ в 100мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
|  | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | КОЕ ТКБ в 100мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
|  | Колифаги | БОЕ в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

\*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

\*\*- величина, указанная в скобках, установлена согласно Постановлению Главного Государственного Санитарного Врача по Хабаровскому краю №5 от 04.02.2019 г. «О временном установлении гигиенических нормативов качества питьевой воды системы водоснабжения МУП города Хабаровска «Водоканал» (п. Красная речка, п. Геофизиков г. Хабаровск)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| C:\DOCUME~1\kladko\LOCALS~1\Temp\ABBYY\PDFTransformer\12.00\media\image1.jpegВОДОКАНАЛМУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕГОРОДА ХАБАРОВСКА«ВОДОКАНАЛ»ЦХБЛВ(4212) 21-59-52; 21-85-77 №  г. Хабаровск |

Пресс – секретарю

Н.Я. Вольгушевой

Служебная записка

Направляем материал для публикации на сайте:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Тема материала | Раздел сайта для публикации | Бумажный носитель | Электронный носитель | Примечание |
| ЦХБЛВ | Сведения о качестве воды | Качество воды | 2-х страницах | 1 файл «Сведения о качестве воды за декабрь» |  |

Информация не является конфиденциальной и не содержит сведений, составляющих государственную тайну и персональные данные.

Идентичность электронной копии и документа на бумажном носителе подтверждаю.

Начальник ЦХБЛВ О.А. Лягушова

Согласовано

Главный технолог Е.Е. Архипова

Начальник СИО Ю.В. Демина

Информация поступила

|  |  |
| --- | --- |
| На бумажном носителе | В электронном виде |
| « » 2019гВ ч. мин. | « » 2019гВ ч. мин. |

Пресс – секретарь

Н.Я. Вольгушева