**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению**

 **г. Хабаровска за июль 2021г (с 21.06.2021г. по 20.07.2021г)**

 Производственный контроль качества воды в системе централизованного питьевого водоснабжения Хабаровска осуществляет аккредитованная центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода МУП города Хабаровска «Водоканал» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.514140, дата внесения уникального номера записи в реестр аккредитованных лиц 06 сентября 2016 г.)

 Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в г. Хабаровске разработана в соответствии с СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды», и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Средние результаты анализа воды на выходе в сеть за период с 21.06.2021г. по 20.07.2021 г. представлены в таблице.

Начальник ЦХБЛВ О.А. Лягушова

Таблица

**Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 21.06.2021г. по 20.07.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема |
|  | Запах  | балл | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Цветность по шкале (Cr-Co) | градус цветности  | 20 | 5 | 7 | 8 | <1 |
|  | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | Водородный показатель | ед. pH | 6,0-9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,5 |
|  | Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,75 | 0,67 | 0,65 | 1,09 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/Одм³ | 5 | 2,32 | 2,72 | 1,89 | <0,25 |
|  | Железо общее | мг/дм³ | 0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Фторид-ион | мг/дм³ | 1,2 | <0,30 | <0,30 | <0,30\*\* | <0,10\* |
|  | Хлор остаточный активный | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 0,93 | 0,95 | 0,84 | 0,94 |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ в 1мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОКБ (общие колиформные бактерии) | КОЕ ОКБ в 100мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | не обнаружено | отсутствие |
|  | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | КОЕ ТКБ в 100мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | не обнаружено | отсутствие |
|  | Колифаги | БОЕ в 100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*представлены результаты за 21.02.2021г. (периодичность контроля на фторид-ион 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).\*представлены результаты за 07.07.2021г. (периодичность контроля на фторид-ион 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС). |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| C:\DOCUME~1\kladko\LOCALS~1\Temp\ABBYY\PDFTransformer\12.00\media\image1.jpegВОДОКАНАЛМУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕГОРОДА ХАБАРОВСКА«ВОДОКАНАЛ»ЦХБЛВ(4212) 22-25-59; 72-52-53; 21-85-77 №  г. Хабаровск |

Пресс – секретарю

Н.Я. Вольгушевой

Служебная записка

Направляем материал для публикации на сайте:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения | Тема материала | Раздел сайта для публикации | Бумажный носитель | Электронный носитель | Примечание |
| ЦХБЛВ | Сведения о качестве воды | Качество воды | 2-х страницах | 1 файл «Сведения о качестве воды за июль» |  |

Информация не является конфиденциальной и не содержит сведений, составляющих государственную тайну и персональные данные.

Идентичность электронной копии и документа на бумажном носителе подтверждаю.

Начальник ЦХБЛВ О.В. Лягушова

Согласовано

Главный технолог Е.Е. Архипова

Начальник СИО Ю.В. Демина

Информация поступила

|  |  |
| --- | --- |
| На бумажном носителе | В электронном виде |
| « » 2021гВ ч. мин. | « » 2021гВ ч. мин. |

Пресс – секретарь

Н.Я. Вольгушева